## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Тема 8. Электробезопасность на производстве
Авторы: Смагулов Ж.К., профессор кафедры радиофизики и электроники
Мұсабекова Ә.Қ. м.т.н., старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Вид занятий: лекция
Караганда 2024

## Slide 2
План:
Условия электробезопасности
2. Защитное заземление
3. Зануление
4. Расчет защитного заземления
5. Расчет зануления на отключающую способность
6. Меры безопасности в электроустановках

## Slide 3
Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007
3. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности машин и оборудования».
4. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности химической продукции».
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.- М.:Юрайт, 2013.
6. Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы:ТОО LEM, 2007.
7. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.- М.: Издательско-торговая корп. ДАШКОВ и К, 2006.
8. Кукин П.П., Лапин В.Л.. Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учебное пособие для студентов спец. учеб. заведений.-М.:Высш. Шк.-2001
9. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). ГОСТ 12.0 – 12.4.- М.: Госстандарт, 1987.

## Slide 4
Исход поражения электрическим током зависит:
величина тока
частота тока
длительность прохождения и путь тока
величина электрического сопротивления тела человека
индивидуальные свойства организма и др.

## Slide 5
Величина тока, проходящего через тело человека:
- напряжение прикосновения
- сопротивление тела человека от 104 до 106 Ом
(расчетная величина 1000 Ом)
Notes: <number>

## Slide 6
Пороговые значения тока
Название тока | Величина тока, мА |  | Характер воздействия | 
 | Переменный 50 Гц | Постоянный | Переменный ток, 50-60 Гц | Постоянный ток
Пороговый ощутимый | 0,5 … 1,5 | 5,0 … 7,0 | начало ощущения: легкое покалывание, тепло | ощущение нагрева, зуд
Пороговый неотпускающий | 10 … 25 | 50 … 80 | паралич рук, сильные боли, затруднено дыхание | сильное ощущение нагрева, сокращение мышц, судороги, затруднено дыхание
Пороговый Фибрилляцион-ный | 50 … 80 | 300 | остановка дыхания, начало фибрилляции сердца | остановка дыхания, начало фибрилляции сердца

## Slide 7
Предельно допустимые значения
напряжения прикосновения и токов
Нормируемая величина | Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов (не более) при продолжительности воздействия тока t, с |  |  |  |  | 
 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | более 1,0
Uпр, В | 340 | 160 | 105 | 85 | 60 | 20
Ih, мА | 400 | 190 | 125 | 90 | 50 | 6

## Slide 8
Принципиальная схема защитного заземления
Рис.1 К– корпус электроустановки, φ(х)- потенциальная кривая,
Rз – сопротивление заземления, Rh – электрическое сопротивление тела человека [8]

## Slide 9
Нормирующие документы:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»
Рис.1 Схема расположения заземляющего устройства в грунте [8]

## Slide 10
Правила устройства электроустановок (ПУЭ):
в электроустановках напряжением до 1000В (при мощности генератора или трансформатора до 100 кВА) значение наибольшего допустимого защитного сопротивления – 10 Ом
при мощности генератора или трансформатора более 100 кВА значение наибольшего допустимого защитного сопротивления– 4 Ом

## Slide 11
Проверка состояния заземляющих устройств электроустановок:
Измерение сопротивления заземляющего устройства после ввода через 1 год , далее- по плану
Внеплановые измерения после их переустройства, капитального ремонта, осадки грунта
Выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства при измерении сопротивления заземления
Проверка наличия цепи между объектами и заземлителями– при каждом ремонте или перестановке оборудования
Проверка надежности соединения естественных заземлителей после каждого их ремонта
Периодический осмотр наземной части заземляющего устройства.

## Slide 12
Принципиальная схема зануления
Рис.3. 1 – корпус; 2 – аппараты защиты от токов короткого замыкания; R0 –- сопротивление заземления нейтрали источника тока; Rn – сопротивление нулевого защитного проводника; Iк –- ток короткого замыкания; 1н – часть тока короткого замыкания через нулевой провод; 1з – часть тока короткого замыкания через землю; 0 (н. з.) – нулевой защитный проводник [8]

## Slide 13
Расчет сопротивления растеканию тока одиночного заземлителя
- удельное сопротивление грунта
d- диаметр стержня (круга, трубы)
d- длина стержня
H0 - глубина заложения верхнего конца стержня

## Slide 14
Рис.4 Схема расположения одиночного стержня [8]
Notes: <number>

## Slide 15
Количество стержней-заземлителей
(без учета работы соединительных полос):
ηст – коэффициент использования стержневого заземлителя
(табл.3, предварительно ηст=1)
Rдоп = 4 Ом (при U< 1000 В и )
Rдоп =10 Ом ( )
Notes: <number>

## Slide 16
Длина горизонтального полосового заземлителя:
В ряд
По контуру
а – расстояние между заземлителями,м
n- количество стержней
Notes: <number>

## Slide 17: Коэффициент использования η вертикальных стержней
Число стержней | Способ заложения заземлителей |  |  |  |  |  | 
 | в ряд |  |  |  | по контуру |  | 
 | Отношение расстояний между заземлителями к их длине а/l |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3
2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - |  | - | -
4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 |  | 0,78 | 0,80
6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 |  | 0,73 | 0,80
10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,55 |  | 0,68 | 0,76
20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 |  | 0,63 | 0,71
40 | - | - | - | 0,41 |  | 0,58 | 0,66
60 | - | - | - | 0,39 |  | 0,55 | 0,64
100 | - | - | - | 0,36 |  | 0,52 | 0,62

## Slide 18
Расчет сопротивления растеканию тока горизонтального электрода (полосового заземлителя):
– длина горизонтального полосового заземлителя, м;
в – ширина (большая) сечения , м

## Slide 19
Приближенная форлула (ошибка 25%):
Рис.5 Горизонтальный полосовой заземлитель [8]

## Slide 20
Сопротивление группового искусственного заземлителя

## Slide 21
Расчет зануления на отключающую способность
- значение тока однофазного короткого замыкания
- значение тока срабатывания автоматического отключения
(номинальный ток плавкого предохранителя)
К - коэффициент кратности тока ( в зависимости от типа защиты)

## Slide 22
Меры защиты в электроустановках:
(ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ, изм. от 1.07. 87)
Защитное заземление
Зануление
Электрическое разделение сетей
Применение малых напряжений
Контроль и профилактика повреждения изоляции
Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю
Двойная изоляция
Защитное отключение
Выравнивание потенциала
Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям
Оградительные устройства
Электрозащитные средства и приспособления
Предупредительные знаки, сигнализация, блокировки

## Slide 23
Выводы:
Сопротивление заземляющего устройства растеканию тока должно быть равно или меньше допустимого сопротивления по ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ или ПУЭ (Rгр ≤ Rдоп)
Для предотвращения опасного воздействия электрического тока на человека в электроустановках применяются меры защиты (ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ, изм. от 1.07. 87)

## Slide 24
Контрольные вопросы:
В чем заключается сущность заземления?
В чем заключается принцип зануления?
Чему равна глубина заложения верхнего конца стержня ?
Тестовое задание
При каких параметрах в электроустановках значение наибольшего допустимого защитного сопротивления 10 Ом?
А) U=1000B; P=10кВА
В) U>1000B; P<100кВА
С) U>1000B; P>1000 ВА
D) U<1000B; P<100 кВА
Е) U>100B; P>100 ВА