## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Тема 7. Пожаро и взрывоопасность производственных помещений
Авторы: Смагулов Ж.К., профессор кафедры радиофизики и электроники
Мұсабекова Ә.Қ. м.т.н., старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники
Вид занятий: лекция
Караганда 2024

## Slide 2
План:
Характеристики пожароопасных материалов
2. Оценка пожарной и взрывопожарной опасности производственных помещений
3. Классификация взрыво- и пожароопасных зон
4. Противопожарные мероприятия в зданиях и на территории предприятий

## Slide 3
Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007
3. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности машин и оборудования».
4. Закон РК от 21.07.2007 «О безопасности химической продукции».
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.- М.:Юрайт, 2013.
6. Скала В.И., Скала Н.В. Основы организации охраны и безопасности труда в Республике Казахстан. Алматы:ТОО LEM, 2007.
7. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности.- М.: Издательско-торговая корп. ДАШКОВ и К, 2006.
8. Кукин П.П., Лапин В.Л.. Пономарев Н.Л. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учебное пособие для студентов спец. учеб. заведений.-М.:Высш. Шк.-2001
9. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). ГОСТ 12.0 – 12.4.- М.: Госстандарт, 1987.

## Slide 4
Для возникновения процесса горения необходимо одновремен­ное присутствие трех факторов:
Горючего вещества
Окислителя
Источника зажигания
Горючие вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом
В ка­честве окислителя наиболее часто выступает кислород воздуха.
Источником зажигания является энергетический импульс (искра, открытое пламя, нагретая поверхность и т. д.)

## Slide 5
Виды про­цесса горения:
Вспышка воспламене­ния
Возгорание
Самовоспламенение
Самовозгорание взрыва
Группы горючести:
Негорючие вещества, которые неспособны к горению на воздухе
Трудногорючие, которые могут возгораться и гореть при наличии источника зажигания, но не способны к го­рению при его удалении
Горючие, которые возгораются от источ­ника зажигания и продолжают гореть при его удалении

## Slide 6
Основные по­казатели пожаро опасности жидкостей:
группа горючести
температура вспышки (ЛВЖ и ГЖ),
температура восп­ламенения,
температура самовоспламенения,
концентрационные пределы воспламенения,
температурные пределы воспламенения и т. д.
твердых веществ и материалов:
группа горючести
температура воспламенения
температура самовоспламенения
склон­ность к самовозгоранию и др.

## Slide 7
Разряды легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)
Разряд ЛВЖ | Температура вспышки (в закрытом тигле), ºС | Температура вспышки (в открытом тигле), ºС
Особо опасные | tВСП ≤ -18 | tВСП ≤ -13
Постоянно опасные | -18 ≤ tВСП ≤ 23 | -13 ≤ tВСП ≤ 27
Опасные при повышенной температуре | 23 ≤ tВСП ≤ 61 | 27 ≤ tВСП ≤ 66

## Slide 8
Категории помещений (СН и П 2.09.02 -85, СНБ 2.02.03)
Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
Взрывоопасные А | Горючие газы, ЛВЖ с tВСП ≤ 28 ºС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопа­сные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых в помещении развивается расчетное избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, при котором расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Б | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с tВСП ≤ 28 ºС в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыле- и паровоздушные сме­си, при воспламенении кото-рых в помещении развивается расчетное избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Notes: <number>

## Slide 9
Категории помещений (СН и П 2.09.02 -85, СНБ 2.02.03)
Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
Пожароопасные В | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, (в том числе пыли и волокна),вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не отно­сятся к категориям А или Б.
Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплав-ленном состоянии, про­цесс обработка которых сопровождается выделе- нием лучистого тепла, искр и пламени: горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжи­гаются или утилизируются в качестве топлива.
Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

## Slide 10
Условия расчета количества поступивших веществ:
Авария происходит одного из аппаратов
Все содержимое аппарата поступает в помещение
Одновременная утечка из всех трубопрово­дов аппарата до их отключения
Площадь испарения разлившейся жид­кости: 1л растворов (70%)- 0,5 м2 ; остальные – 1 м2
Источники испарения- открытые емкости, свежеокрашенные поверхности
Длительность испарения- до полного испарения, не более 3600 с
Свободный объем помещения- условно 80% геометрического объема помещения

## Slide 11
Классификация пожароопасных зон
Класс пожаро опасной зоны | Характеристика
П – I | Зоны, расположенные в помещениях, в ко­торых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ºС.
П – II | Зоны, расположенные в помещениях, в ко­торых выделяются горючие пыли или во­локна с НПВ более 65 г/м3 к объему воз­духа
П – IIa | Зоны, расположенные в помещениях, в ко­торых обращаются твердые горючие вещес­тва
П – III | Зоны, расположенные вне помещения, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 ºС или твердые горючие вещества

## Slide 12
Размер пожароопасной зоны
При единичном пожароопасном оборудовании пожароопасная зона помещения - 3 м по горизонтали и вертикали от него

## Slide 13
Объем взрывоопасной газовоздушной смеси:
- объем паров, поступивших в помещение
- нижний концетрационный предел воспламенения
х – коэффициент, учитывающий степень участия паров ЛВЖ, ГЖ в образовании взрыво паровоздушной смеси (равен 3)

## Slide 14
Размеры взрывоопасных зон ("Правила устройства электроустановок« -ПУЭ):
Если объем взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объема помещения, то взрывоопасной зоной считается объем всего помещения
Если он равен или меньше 5%, то взрывоопасной счита­ется зона в помещении в пределах до 5м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или ЛВЖ
Остальной объем помещения в этом случае - невзрывоопасен, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность

## Slide 15
Классы взрывоопасных зон
Класс взрывоопасной зоны | Характеристика
В – I | Зоны, в ко­торых выделяются ГГ или пары ЛВЖ в таком количестве и свойствами, что могут образовывать взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (загрузке, разгрузке аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях и т.п.)
В – Iа | Зоны в помещениях, в ко­торых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси ГГ или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
В – Iб | Зоны в помещениях, в ко­торых обращаются твердые горючие вещес­тва при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси ГГ или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий
В – Iг | Пространство у наружных установок: технологических установок, содержащих ГГ или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или ГГ, эстакад для слива и налива ЛВЖ и др.
В – II | Зоны в помещения, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы.
В – IIа | Зоны в помещения, в которых опасные состояния, указанные для В-II, не имеют места при нормальной эксплуатации оборудования, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
Notes: <number>

## Slide 16
Противопожарные мероприятия:
Технические (соблюдение противопожарных норм при установке, строительстве, организации, монтаже оборудовании)
Эксплутационые (правильная организация и соблюдение технологического процесса)
Организационные (обучение персонала противопожарным правилам, издание плакатов, инструкций)
Режимные (регламентирует ограничение, запрещение открытого огня, газо-сварочных работ и т.д.)

## Slide 17
Выводы:
Оценку взрыво-пожароопасности производственных помещений производить на основе СН и П 2.09.02 -85, СНБ 2.02.03
Классификацию взрыво-пожароопасных зон производить из расчета объема газовоздушной смеси

## Slide 18
Контрольные вопросы:
Факторы возникновения пожара
На какие классы делятся легковоспламеняющиеся жидкости?
Категории взрыво-пожароопасности помещений
Тестовое задание
Размер взрывоопасной зоны по вертикали и горизонтали от технологического оборудования в пределах
А) До 5м
В) Свыше 3м
С) Менее 7м
D) До 10м
Е) Свыше 4м